U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UF	STYR- OCH LOGIKENHETER

UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM

FLC	x st

Luftflödesregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av luftflöde via spjällreglering. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	FLC

Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll , mätdon och spjällmotor:

- Intervall: 0,2 – 8 m/s

- Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s)

- Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm2)

- Matning 24 VAC + Kommunikationsslinga (CAN)

- 1 st 1-6 VDC analog in för den interna flödesgivaren

- 1 st 1-6 VDC analog in för anslutning av extern flödesgivare

- 1 st 1-6 VDC analog in som kan byglas till digital in

- 3 st generella 0-10 VDC analog in

- 1 st 0-10 VDC analog ut för spjällmotor

- 1 st generell 0-10 analog ut

- 1 st relä (24VAC eller switch-funktion)

Specifikation med dragbänksvakt Flocheck F och elförreglingskontaktor EFK

- Grundflöde

- Forcerat flöde

- Konfigurerbart akustiskt och optiskt larm

- Elförregling

Tillbehör (ange):	Displayenhet (dragbänksvakt) Flocheck F

Elförreglingskontaktor EFK.