U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UB	GIVARE

UBB	GIVARE FÖR TEMPERATUR

UBB.1	Givare för temperatur, kanalmonterade

GTx	x st

Temperaturgivare för kanalmontage.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GTD

Specifikation

- Intervall: 12 – 43°C ± 0,5 K

- Utsignal: 0 – 10 V

- Matning: 24 VAC

UBB.2	Givare för temperatur, rumsmonterade

GTx	x st

Temperaturgivare för väggmontage.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GTV

Specifikation

- Intervall: 12 – 43°C ± 0,5 K

- Utsignal: 0 – 10 V

- Matning: 24 VAC

UBC	GIVARE FÖR TRYCK

UBC.1	Givare för tryck, kanalmonterade

GPx	x st

Tryckgivare för mätning av statiskt kanaltryck.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GPI

Specifikation

- Intervall: 5 – 500 Pa

- Tolerans ± 5 % dock minst ± 3 Pa

- Utsignal: 1 - 6 V (olinjär)

- Matning: 24 VAC

UBC.2	Givare för tryck, rumsmonterade

GPx	x st

Tryckgivare för mätning av statiskt differenstryck mellan rum.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GPL

Specifikation

- Intervall: 0 till +70 Pa

- Tolerans: ± 5 % dock minst ± 3 Pa

- Utsignal: 1 - 6 V (olinjär)

- Matning: 24 VAC

UBK	GIVARE FÖR KONCENTRATION

UBK.124	Givare för koncentration, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska - koldioxidgivare

GQx	x st

Kanalmonterad luftkvalitetsgivare för mätning av koldioxidhalt och temperatur. Självkalibrerande koldioxidgivare.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GTQD

Specifikation

- Intervallkoldioxid: 400 – 2000 ppm ± 70 ppm

- Intervalltemperatur: 12 – 43°C ± 0,5 K

- Utsignal koldioxid: 2 - 10 V

- Utsignal temperatur: 0 - 10 V

- Matning: 24 VAC

UBK.224	Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska - koldioxidgivare

GQx	x st

Väggmonterad luftkvalitetsgivare för mätning av koldioxidhalt och temperatur. Självkalibrerande koldioxidgivare.

Fabrikat:	Lindinvent

Typ:	GTQV

Specifikation

- Intervallkoldioxid: 400 – 2000 ppm ± 70 ppm

- Intervalltemperatur: 12 – 43°C ± 0,5 K

- Utsignal koldioxid: 2 - 10 V

- Utsignal temperatur: 0 - 10 V

- Matning: 24 VAC